04.11.2022-yil kuni Unit 35, Gazni quritish qurulmasi (135-XP-002) da joylashgan 135-FV-0401 klapani 40% ochiq holatda qotib qoldi. Tekshirib ko’rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ning ichki qismidagi IP convertori ishdan chiqqanligi va pneumatic relay qismi shikastlanganligi aniqlandi. 135-FV-0401 klapani qurulmaning ishlashi uchun muhum ahamiyatga ekanligini hamda bu turdagi pozitsioner moddiy-texnik nazorat bo’limida mavjud emasligini inobatga olgan holda Gazni quritish qurulmasi (135-XP-002) da joylashgan va qurilmani ishlashi uchun uncha zarur boʻlmagan 135-LV-0401ning pozitsionerini 135-FV-0401 ga qo’yilgan edi.

Wo/No 114425 ga asosan 135-LV-0401 boshqaruv klapani ancha vaqtdan buyon Bay-pass orqali ishlatilayotganligi sababli klapan tekshirib berish so’raldi. Klapan tekshirib ko’rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) buyruq olmayotganligi kuzatildi. Pozitsioneri tekshirib ko’rilganda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ning ichki qismidagi IP convertor ishdan chiqqanligi va pneumatic relay qismi shikastlanganligi aniqlandi. Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ni ta’mirlash uchun extiyot qismlar mavjud emasligini inobatga olgan holda hamda Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) moddiy-texnik nazorat bo’limida mavjud emasligi sababli bizlar komissiya azolari bilan kelishgan holda Metso ND 9206 turdagi pozitsioner qo’yishga qaror qildik.

Ishdan chiqqan Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) ni kelajakda extiyot qismlar yetib kelganda qayta ta’mirlab ishlatish maqsadida o’zimizda qoldirishga qaror qildik.

Pozitsioner (Masoneilan SVI 2 AP) da mavjug bo’lgan materiallar:

alyuminiy qopqoq-0.2 kg.

135-LV-0401 boshqaruv klapaniga Metso ND 9206 turdagi pozitsioner qo’yish uchun zavodni ishga tushirish vaqtida spool valve da muommo bo’lib ishlatilmay turgan pozitsionerdan foydalandik va buning uchun bizga quyidagi extiyot qismlar zarur bo’ldi va moddiy-texnik nazorat bo’limidan olindi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nomi | Catalogue raqami | miqdori | birligi |
| 1 | TAKE OFF ARM ASSEML 2 - 2X97002/01-Z0137 | WIM0064145 | 2 | Dona |
| 2 | Комплект запасных частей (Золотниковый клапан в сборе) / SP SET SPOOL VALVE ASS - H048586. | WIM0072021 | 1 | To’plam |





